# VIGAS  ökológiai kazánok

### A kazán installációs, szerelési, kezelési

#### és használati utasítása

#### Garancia lap

#### Minőségi és hiánytalansági bizonylat

software AK 2005 D

9.5.2005

| Tartalom Gyártói megfelelőségi nyilatkozat Műszaki leírás Műszaki adatok Biztonsági hűtő hőcserélő Méret vázlat Az elektrónikus szabályozás leírása Nyomógombok leírása, szimbólumok Display-egység ábrázolása Leállított kazán, TURBO felhevítés, EKO felhevítés Fűtés ....°C-ra, temperálás ...%-ra, füstgáz elszívás Gázmentesítés, tüzelőanyag ellenőrzése, kazán leállítása, kifűtött térség Szobatermosztát leírása, szivattyú A menü funkciója. Belépés az alapmenübe. Kilépés az alapmenüből. A fűtési hőmérséklet beállítása. Teljesítmény beállítása a temperálás folyamán. Program választás. KF1, KF2, háztartási melegvíz, medence beállítása Programok beállítása Program beállítási táblázat. Az idő beállítása. Nyelv konfiguráció. A kazán leállítási hőmérséklet konfigurációja. VÁLTOZAT konfiguráció. Üzemelési előírások. Mielőtt befűtünk Befűtés. Üzemelés fenntartása, teljesítmény szabályozás. Tároló feltöltése tüzelőanyaggal. Fontos figyelmeztetés. Kazán tisztítása. Kazán karbantartása és javítása. Az ajtók tömörsége. A kémény csappantyú tömörsége. A ventillátor működése. A problémák megoldása Garancia és garanciántúli javítók jegyzéke. A VIGAS 25 típusú kazán vázlata. A VIGAS 29 UD vázlata. Szerelési előírások. Tűzvédelmi biztonsági szabályok. Az AK 2000 kezelési és biztonsági előírásai. Elektromos bekapcsolási vázlat. Garancia és garanciántúli javítások bejegyzése. A VIGAS kazán üzembehelyezési igazolása. Garancialevél. | Oldal 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 15 16 17 18 19 20 20 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 31 32 |
| --- | --- |

GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

kiadva a Törvénytár 264/1999 sz. törvény 12.§. 3.

bekezdése a) betűje és az EC 97/23 alapján.

Mi,    VIMAR    Vigaš Pavel

Teljes felelőségünk tudatában kijelentjük, hogy az alábbi termékek megfelelnek a műszaki előírásoknak a termékek az előírások által meghatározott használati feltételek szerint biztonságosak és elfogadtunk minden olyan intézkedést, mellyel biztosítjuk az alábbi termékek megfelelőségét a műszaki dokumentációval és az illetékes kormányrendeletek követelményeivel.

Termék:     VIGAS Melegvízkazán

Tipus:      		VIGAS 25, VIGAS 40, VIGAS 60, VIGAS 80, VIGAS UD 29.

Gyártó:    	VIMAR  Vigaš Pavel

M. Čulena 25, 974 11 Banská Bystrica,

SLOVENSKO

A fenti termékek megfelenek az alábbi szabványoknak:

STN 07 0240, STN 07 0245, STN 07 7401, STN 73 4210, STN 06 1610, STN 03 8240, STN 69 0010, STN 44 1352, STN 06 1008, STN EN 303-5, STN EN 287-1, STN EN 287-2, STN EN 50081-1:1995, STN EN 50082-1:2002, STN EN 61000-3-2:2000+A1:2001+A2:2001, STN EN 61000-3-3:2000.

Kiegészítő adatok: Certifikátumok

A10.1/01/0362/1/C/C03 számú, kelt 2001.12.11.

A10.1/01/0363/1/C/C03 számú, kelt 2001.12.11.

4502 A/03/0095/1/C/C03 számú, kelt 2003.03.31.

TGM VA HL 7043 kelt 2004.02.26. Ausztria

TGM VA HL 7042 kelt 2004.02.27. Ausztria

Kiadási hely:  Banská Bystrica  																																																												Név: Vigaš Pavel

Kelt: 2004.05.01.                                                                        Tisztség: tulajdonos

Aláírás:

MŰSZAKI LEÍRÁS

A VIGAS 25, 40, 60, 80 melegvízkazánok száraz faanyag, fűrészpotról kezdve maximálisan 20 cm átmérőjű és az adagoló kamra hosszától függő hosszú fahasábok tüzelésére alkalmasak. A fűrészport, gyaluforgácsot, aprítékot, szél- és oldalhulladékot hasábokkal együtt szükséges tüzelni. A VIGAS UD 29 tipusú melegvízkazán barnaszén tüzelésére alkalmas, mint póttüzelőanyag száraz fa is használható.

A kazánok 4 és 6 mm vastagságú lemezacélból hegesztett szerkezetek. A kazánok belső lemezei, melyek a füstgázokkal kerülnek érintkezésbe 6 mm a többi 4 mm vastagságúak. A hőcserélő 57x5 mm csövekből hegesztett szerkezet. A külső lemezburkolat 0.8 mm vastag lemezből készült. A kazán hőszigetelését 20 és 40 mm vastag NOBASIL szigetelő anyag alkotja. A füstgázokat egy 160 mm vagy 196 mm átmérőjű acélcső vezeti el.

A kazán belső térségét egy töltő kamra alkotja, melyben  a fa és fahulladék szárítása és gázosítása történik. A keletkezett fagáz egy tűzálló betonfúvókán át az égéstérbe kerül, ahol a másodlagos levegő segítségével ég.

A  hőcserélő az áthaladó füstgázokat hatékonyan hűti. A maradék, nem elégett hulladékot az égéstérből ki kell söpörni. A befűtéshez a kazán egy befűtő csappantyúval van ellátva, melynek kezelése a kazán elülső részén elhejezett rúddal történik.

A kazán az igénytelen kezelés érdekében egy AK 2000 irányító rendszerrel van felszerelve amely a kazán felső részén van elhelyezve. Ez az irányító rendszer lehetővé teszi  többféle tüzelőanyag hatékony tüzelését.

Az AK 2000 szabályozó rendszer  lehetővé teszi és biztosítja:

- a fúvóventillátor folyamatos és automatikus működtetését a szükséges teljesítmény és tüzelőanyag változata szerint

- a cirkulációs szivattyú bekapcsolását

- a kazán bekapcsolását és az ezt követő működtetését a térbeli hőmérséklet szabályozóval

- a füstgázokat elszívó ventillátor bekapcsolását

- a  központifűtés egyes körfolyamatait  szabályozó kibővíett vezérlés bekapcsolását (EXPANDER)

- a felhevítés módszerének beállítását (TURBO, EKO)

- a hőmérséklet és fűtési idő beállítását

- a teljesítmény beálítását a temperálás folyamán, a temperálási idő beállítását

- 10 program beállítását, a hét egyes napjaihoz sorolását

- a nap és reális idő beállítását

- a szöveg nyelvváltozatának  beállítását a display-egységen

- „A kazán leállítása“ – megjelenítését a display-egységen

- „Kifűtött térség“ - megjelenítését a display-egységen

A kazánok hőbiztosítékkal vannak felszerelve, melye biztosítja  a kazán 95º C feletti túlhevítésének esetében a fúvóventillátor kikapcsolását. Biztonsági hűtő hőcserélővel az STN EN 303/5-nek megfelelelően az „S“ által megjelölt kazánoik vannak felszerelve.

| Műszaki adatok | Melegvíz kazánok |
| --- | --- |
| VIGAS | 25 | 40 | 60 | 80 | UD 29 |
| Névleges teljesítmény kW | 25 | 40 | 60 | 80 | 29 |
| A kazán EN 303-5 szerinti osztálya | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Legnagyobb üzemelési nyomás bar | 3 |
| Tüzelőanyag | fa, legnagyobb nyirkosság 20% | Barna szén |
| Teljesítmény tartomány kW | 5-31 | 8-41 | 15-72 | 25-92 | 8-35/8-29/* |
| Névleges teljesítményi tüzanyag fogyasztás Kg/h | 7,6 | 11,2 | 19 | 25 | 7,8/8,0/* |
| Hatékonyság % | 85 | 84 | 82 | 82 | 88/83/* |
| Helyettesitő tüzelőanyag | Hulladékfa,apríték, fűrészpor, fűrészporbrikett, (UD 29 ben maximálisan 20% nedvességű fa is) |
| Kéményhuzat mBar | 0,15-0,20 |
| Beállítható hőmérséklet tartomány °C | 40-90 |
| Tömeg kg | 430 | 460 | 760 | 930 | 430 |
| Magasság a szabályozó berendezéssel A mm | 1120 | 1370 | 1420 | 1120 |
| Kiáramló víztorok magassága B mm | 1045 | 1310 | 1410 | 1045 |
| Beáramló víztorok magassága C mm | 115 | 125 | 215 | 110 |
| Tápszelep magassága D mm | 60 | 70 | 135 | 55 |
| Kéménynyílás magassága E mm | 890 | 1110 | 1170 | 890 |
| Szélesség a húzórúddal F mm | 645 | 785 | 645 |
| Burkolat szélessége G mm | 590 | 760 | 590 |
| Mélység H mm | 1070 | 1260 | 1650 | 1070 |
| Kiáramlóvíztorok I mm | 240 | 520 | 240 |
| Elszívó nyílás átmérője J mm | 159 | 194 | 159 |
| Hátulsó éltávolság K mm | 305 | 880 | 1210 | 230 |
| Csőköz L mm | 402 | 70 | 350 |
| Befolyónyílás átmérője G/ mm | 2“ |
| Kifolyónyílás átmérője G/mm | 2“ |
| Töltő szelep átmérője G | ½“ | ¾“ | ½“ |
| Víztöltelék térfogata l | 75 | 93 | 180 | 205 | 75 |
| Füstgáz hőmérséklet névleges teljesítménynél °C Legkissebb teljesítménynél °C | 240 150 |
| Töltő kamra méretei Mélység mm Magasság mm Szélesség mm | 560 | 750 | 1150 | 490/440 |
|  | 490 | 750 | 730 | 500 |
|  | 440 | 575 | 440 |
| Töltő nyílás méretei (szélesség-magasság) mm | 435-255 | 575-318 | 435-255 |
| Tüzelőanyag legnagyobb tömege kg | 30 | 48 | 80 | 150 | 30 |
| Töltő kamra térfogata l | 120 | 185 | 315 | 483 | 105 |
| Zaj dB | 45,5 | 47,7 | 51,4 | 54,2 | 45,5 |
| Legnagyobb teljesítményfelvétel W | 70 | 70 | 140 | 140 | 70 |
| Feszültség/frekvencia V/Hz | 230ACV/50 |
| Víznyomás veszteség Δt 10°C- nál mBar Δt 20°C- nál mBar | 9,75 1,05 | 10,48 2,55 | 12,77 3,19 | 11,83 2,96 | 9,97 1,15 |
| Égés idő tartama névleges teljesítménynél óra | 4,20 | 4,30 | 4,20 | 4,20 | 4,10(5,60) |
| Hűtő hőcserélő Befolyóvíz hőmérséklete °C Befolyóvíz nyomása bar | 4-15 min. 1 – max. 2 |
| HONEYWEL TS 130 hűtő hőcserélő kieresztő szelepe | Nyitó hőmérséklet 95°C |
| Átáramló füstgázok súlya kg/másodperc | 0,034-0,047 |
|  | *fára vonatkozó adatok |

Méret vázlat

Védőalátét elhelyezésének példája gyúlékony padlón

AK 2000 elektronikus szabályozás leírása.

■ Biztonsági utasítások

▪ a hálózati zsinór betolása előtt ellenőrizze a védő burkolatlemezek teljességét

▪ ügyeljen , hogy  a hálózati zsinór neérintkezzen  a kazán forró részeivel (pld. füstcső)

▪ ügyeljen, hogy a kazán felső szigetelése alá nekerüljen víz (villamos  rövidzárlat veszélye)

▪ neerőltesse a hálózati zsinórt erőszakos húzással

▪ a kazán üzemelése folyamán ne távolítsa el a védő burkolatlemezeket.(főleg a ventillátorról)

▪ ellenőrizze, hogy megfelel e a hálózati feszültség a cimkén kijelölt feszültségnek

▪ ügyeljen a biztonságos üzemelés szabályainak betartására

■ A hálózathoz kapcsolás

Az AK 2000  elektronikus szabályozás a VIGAS kazánok nélkülözhetetlen része. A kazánt a  hálózati zsinór  220/230 V dugaljba  betolásával kapcsoljuk a hálózathoz.

A hálózati zsinór bekapcsolását követően aktivizálódik a display-egység az alapkijelzéssel.

■ Üzemelési feltételek

Az AK 2000 automatikus szabályozó üzemelési térség környező hőmérséklettartománya +5° C től + 45° C . A berendezést óvni kell a nedves környezet és a közvetlen napsugárzás ellen.

■ Az AK 2000 karbantartása

A berendezést tartsa tiszta és pormentes környezetben. Az acélburkolaton és a kapcsolótábla-mezőn lévő szennyet és port nedves, vagy antisztatikus rongyal tisztítsa.

■ Kapcsolótábla

A kapcsolótábla, nyomó gombok, helyzet szimbólumok és a display-egység az automatikus szabályozás részei. Részletesebb információkat ezen utasítás további részei tartalmazzák.

■ A nyomógombok leírása

Az  egyes nyomógombok működése egyesítet, a display-egységen kijelölt kiserő szövegtől függnek

■ Szimbólumok

A kazán szabályozása négy szimbólumot tartalmaz. A szimbólum része egy LED dióda, amely jelzi a kazán állapotának egyes adatait

■ Diszplay-egység

■ Kikapcsolt  kazán

■ TURBÓ  Szétfütés

■  EKO  Szétfütés

■  Fűtés  ezén  __0C

■  Piheny  __%

■  Füstgázelszívás.

■  Gázmentesítés

■  Tüzelőanyag ellenőrzés

■  A kazán leállítása

■  Kifűtött térség

■  Zárttér hőmérsékletszabályó működésének leírása.

( szobatermosztát)

■  Szivattyú

MENÜ  FUNKCIÓJAI

■  Belépés az alapmenübe

■  Az alapmenü elhagyása

■  A fűtési hőmérséklet beállítása

■  Teljesítmény  beállítása  temperálás folyamán

■  Programválasztás

■ KF 1, KF 2, Háztartási melegvíz, medence, extern kazán beállítása.

■ Programok beállítása

| Idő | Prog S | Prog 1 | Prog 2 | Prog 3 | Prog 4 | Prog 5 | Prog 6 | Prog 7 | Prog 8 | Prog 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00 | Fűtés | Piheny | Piheny | Fűtés | Fűtés | Fűtés | Fűtés | Fűtés | Fűtés | Fűtés |
| 00:30 | Fűtés | Piheny | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 01:00 | Fűtés | Piheny | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 01:30 | Fűtés | Piheny | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 02:00 | Fűtés | Piheny | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 02:30 | Fűtés | Piheny | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 03:00 | Fűtés | Piheny | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 03:30 | Fűtés | Piheny | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 04:00 | Fűtés | Fűtés | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 04:30 | Fűtés | Fűtés | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 05:00 | Fűtés | Fűtés | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 05:30 | Fűtés | Fűtés | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 06:00 | Fűtés | Fűtés | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 06:30 | Fűtés | Fűtés | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:00 | Fűtés | Fűtés | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:30 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:00 | Fűtés | Piheny | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:30 | Fűtés | Piheny | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 09:00 | Fűtés | Piheny | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 09:30 | Fűtés | Piheny | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:00 | Fűtés | Piheny | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:30 | Fűtés | Piheny | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:00 | Fűtés | Piheny | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:30 | Fűtés | Piheny | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:00 | Fűtés | Piheny | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:30 | Fűtés | Piheny | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 13:00 | Fűtés | Piheny | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 13:30 | Fűtés | Piheny | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 14:00 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 14:30 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 15:00 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 15:30 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:00 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:30 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:00 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:30 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:00 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:30 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 19:00 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 19:30 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:00 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:30 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:00 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:30 | Fűtés | Fűtés | Fűtés |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:00 | Fűtés | Piheny | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:30 | Fűtés | Piheny | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 23:00 | Fűtés | Piheny | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |
| 23:30 | Fűtés | Piheny | Piheny |  |  |  |  |  |  |  |

■ Idő beállítás

■ Nyelv konfiguráció

■ A kazán leállítási hőmérséklet konfigurációja

■ VÁLTOZAT konfiguráció

ÜZEMELÉSI ELŐÍRÁSOK

■  A felhevítés előtt szükséges:

■ Befűtés a kazánba -  tüzelőanyag – FA

■ Üzemfenntartás és teljesítmén szabályozás

■ A tüzelőanyag pótlása a tárolóba

■ Fontos figyelmeztetés !!!

■ A kazán tisztítása

■ A kazán karbantartása és javítása

■ Az ajtók tömörsége:

■ A kéménycsappantyú tömörsége:

■ A ventillátor működése

■ A nehézségek megoldása

| Nehézség | Ok/megoldás |
| --- | --- |
| A fával való fűtésnél a kazán teljesítménye kisseb, mint ujkorába | - Áttisztítani a légvezetés rendszert - Kitisztítani a ventillátorlapátokat - Túl nyirkos a tűzrevaló |
| A kéménycsappantyú bezárása után a kazán egy ideig ég, azután csak füstöl | - Kevés primerlevegő - Áttisztítani a primerlevegő légvezetésrendszerét -Ellenőrizni, nyílik e a ventillátor mögötti csappantyú |
| Az égéstérben nagyob darab nem eléget tűzrevaló található | -A fúvóka nyílásának megnagyobbodása - Váltsa ki a fúvókát -A szekunder levegőt beállítani a következőké helyzetbe: csappantyú 3 fordulattal visszafelé az elzárt helyzetből |
| Az ajtók bezárása után a tömítésen át szivárog a füst. | - Beilleszteni az ajtót, ellenőrizni a tömítést -Kiemelni a tömítőzsinórt és megfordítani - Váltsa a tömítőzsinórt |
| Nem lehet kinyitni a kéménycsappantyút | - A kéménycsappantyú beragadása a kátránytól - Emelni a kazán üzemelési hőmérsékletét - Száraz tüzelőanyagot használni - Emelni a kazán leállítási hőmérsékletét |
| A felső ajtó és kéménycsappantyú kinyitása után befüstölődik a kazánház | - Alacsony kéményhuzat - A kémény átmérőjé nagyobb kell hogy legyen mint a kazánból kivezető füstcső - A 25,40UD kémény magassága minim. 8 m legyen, és a 60, és 80 Kw kazánoknál min. 12 m legyen - Elszívóventillátor szerelése - Utólagosan meghosszabítani a kémény magasságát |
| Hőállóbetónfalazás repedezése | - Nem hiba - Az égésteret választja el a gázosító kamrától |
| Nemforog a ventillátor. Kézzelvaló megforgatás után elindul | -Hibás az indító kondenzátor -Váltsa ki a kondenzátort |
| A kazán felhevítés állapotban a kazán leáll | - Helytelenül választott leállítási hőmnérséklet. Lásd a „Leállítási hőmérséklet konfigurációja“ fejezetet. |
| A kazán le van állítva, de a ventillátor állandóan működik | - A ventillátor nullás kábelja a földelő kábellal érintkezik.A ventillátor meghibásodott kábelvezetéke |
| A szivattyú működik akkor is, ha a LED dióda nem jelzi a működését | A szivattyú nullás kábelje a földelő kábellal érintkezik. A szivattyú meghibásodott kábelvezetéke |
| Figyelmeztető indikációk és jelentések | Ok/megoldás |
| A csaatlakozó zsinór hálózathoz kapcsolását követően a display-egység nem világít | - Nincs tápfeszültség - P 01 biztosíték meghibásodása |
| A csaatlakozó zsinór hálózathoz kapcsolásához követően villog a simbólum. A nyomógomb lenyomását követően megjelen a kiírás: Feszültség kiesés-ellenőrizze az időt. | - A menü funkciójába szabályozza be a helyes időt. |
| Villog Űzemzavar – vésztermosztát | - A kazán 95°C felett van túlhevítveA kazánnak 30°C kell lehülni, hogy az indikáció szünjön meg. - a az indukáció a lehülé után sem szünik, ellenőrizze a vésztermosztát táp kábeleit+a ventillátor kábeleit -Váltsa ki a vésztermosztátot. - Váltsa ki a teljes kábelezést. |
| Villog Űzemzavar – ERR max. hőmérséklet | - A kazán 98 °C feletti hõmérsékletet ért el. - Hiba a vízáramlásba - Ellenőrizze a szivattyú működőképességét - Légtelenítse a KF rendszert - Ellenőrizze a szerelvények kinyitását. |
| Villog Űzemzavar – Biztosíték P02 | - Hibás P02 biztosíték. Értéke 1A. -A biztosíték a szivattyút és a szobatermosztátot biztosítja.Allenőrizze, hogy a szivattyú teljesítmény-felvétele megfelel e az 1 A biztosításnak. Ha nem, a szivattyút motorvédőkapcsolóval szükséges működtetni - Ha igen, ellenőrizze a szivattyút és a csatlakozó kábelt- Soha nehasználjon 1A feletti biztosítékot. Teljesen megkárosodott az elelktronika. |
| Villog Űzemzavar – Hőmérő meghi-básodása. | - A hőmérséklet kiírás helyett az ERR jelenik meg. - Hibás a hőmérő érzékelő, ki kell váltani |
| Villog Űzemzavar - SLEEP | - Komunikációs hiba a display-egység és az erő egység - nyomtatott áramkörei között. Hibásak lehetnek a: komunikációs kábel, a display-egxség vagy erőegység nyomtatott áramkörei. |

■ Garancia- és garancián túli javítók jegyzéke.

#### VIGAS 25 típusú kazán vázlatrajza

| 1. AK 2000 szabályozás | 17.Felső hátulsó burkolat |
| --- | --- |
| 2. Felső ajtó | 18.Kilépővíztorok |
| 3. Kéménycsappantyú húzórúdja | 19.Felső elülső burkolat |
| 4.Tároló térsége. | 20. Hőmérő |
| 5. Primer levegő vezeték | 21.Hőbiztosíték |
| 6. Ventillátor csappantyúja | 22.Hőcserélő csövezet. |
| 7. Ventillátor | 23.Hőállóbetón falazat |
| 8. Ventillátor burkolat | 24.Sekunder levegő |
| 9. Hőállóbetón fúvóka | 25. Ěgéstér |
| 10.Sekunder levegő retesz | 26. Füstgáz áramlás iránya |
| 11.Ajtózár | 27.Visszaforgatottvíztorok |
| 12.Samott téglák | 28.Töltőtorok |
| 13.Alsó ajtó | 29. Tisztító tárcsa |
| 14.Kéménynyílás | 30. Kaparó tisztító |
| 15.Hőcserélő fedele | 31.Tisztító kampó |
| 16.Befűtő csappantyú |  |

#### VIGAS 29 UD típusú kazán vázlata

| 1. AK 2000 szabályozás | 18.Befűtő csappantyú |
| --- | --- |
| 2. Felső ajtó | 19. Felső hátulsó burkolat |
| 3. Kéménycsappantyú húzórúdja | 20.Kilépővíztorok |
| 4.Tároló térsége. | 21.Hőbiztosíték |
| 5. Primer levegő vezeték | 22.Hőmérő |
| 6. Ventillátor csappantyúja | 23.Felső elülső burkolat |
| 7. Ventillátor | 24.Hőcserélő csövezet |
| 8. Ventillátor burkolat | 25.Hőállóbetón falazat |
| 9. Hőállóbetón fúvóka | 26.Sekunder levegő |
| 10.Sekunder levegő retesz | 27.Samott téglák |
| 11. Terciális levegő nyílások | 28.Füstgáz áraklás iránya |
| 12. Tisztító csappantyú | 29.Visszaforgatottvíztorok |
| 13. Ajtózár | 30.Töltő torok |
| 14.Égéstér | 31.Hamuretesz |
| 15. Alsó ajtó | 32.Tisztító tárcsa |
| 16. Kéménytorok | 33.Kaparó tisztító |
| 17. Hőcserélő fedele | 34.Tisztító kampó |

■ Szerelési előírások

■  Tűzvédelmi biztonsági intézekdések.

A VIGAS kazán villamos berendezéseinek vezérlési és karbantartási tevékenységgel összefüggő biztonsági előírások.

■  Villamos bekötési vázlat

| Garancia- és garanciántúli javítások bejegyése |
| --- |
| Dátum | Javítási jegyzőkönyv száma | Szerviztechnikus neve | Bizonylat száma | Szerviztechnikus aláírása |
| Bejegyzés villamos berendezések bekötéséről (szivattyú, elszívó ventillátor, térségi hőmérséklet szabályozó, expander és stb. |
| Dátum | Berendezés | Szerviztechnikus neve | Bizonylat száma | Szerviztechnikus aláírása |

VIGAS  kazán üzembehelyezésének igazolása

GARANCIA LAP

Minőségi és hiánytalansági bizonylat

# Text boxes

a kazán be- és kikapcsolása,

kilépés a menüből

belépés a menü funkciójába, a megválasztott                      funkció megerősítése

felfelétovábbítás a redőnymenübe, a kívánt érték

emelése, az égéstér  füstgázelszívó   ventillátor

bekapcsolása (90 s).

A sárga LED dióda két állapotot jelez.

A display-egységen megjelen:

- leállított  kazán

- tüzelőanyag ellenőrzés

A sárga LED dióda jelzi a termosztát  áramkörének félbeszakítását.

A display-egységen gjelen:    Kifűtött térség

A sárga LED dióda jelzi a szivattyú műkö ését.

A vörös dióda jelzi az üzemzavart. A display gységen megjelen a megállapított üzemzavar:

ÜZEMZAVAR Megkárosodott termosztát

ÜZEMZAVAR Maximális hőmérséklet

ÜZEMZAVAR  P02   Biztosíték

ÜZEMZAVAR  Hőmérő

ÜZEMZAVAR  SLEEP

A diszplaz-egység jelzi a VIGAS  kazán pillanatnyi állapotát és beállítását.

■ A diszplay-egység ábrázolása

A hálozati zsinór a 220/230 V dugaljba tolását követően a disuplay-egségen megjelen két sorban az alap kiírás:

1.sor : A kazán állapota ( Leállított kazán)

2.sor:  A kazán hőmérséklete...°C. Beállított program S. Kazán teljesítménye..%. Nap, óra

Kikapcsolt  kazán, kazán hőmérséklete

-  A kazán le van állítva.

-  A diszplay-egység a tényleges hőmérsékletet jelzi 0 - 150°C

Beállítva az S program

-  A szabályozás 10 program, 1-től 9-ig és S állandó  fűtés program beállítását teszi lehetővé. Részletesebb információk a „ Programok beállítása“ részben találhatók.

Kikapcsolt  kazán

Kazán hof.   __ 0C

Kikapcsolt  kazán

Beállilott Prog S

Kikapcsolt  kazán

Capacity          __%

Nap, óra

- A menü funkcióba be lehet állítani az aktuális napot és pon  tos időt, ( dd – nap, hh – óra,  mm – perc).

Kikapcsolt  kazán

Kazán hof.   __ 0C

A kazán teljesítménye  %

- A kazán teljesítményét folyamatosan változtatja az elektronikus  szabályozás a hőmérséklet és a tüzelőanyagtól függően. A teljesítménytartomány  0 – 100 %-ig 10%-ként fokozott. A leállítot kazán 0%.

A kazán üzemelése folyamán az AK 2000 elektronikus szabályozzás a display-egység 1. sorában a kazán pillanatni üzemmódját jelképezi. A kazán az alábbi álapotokban lehet: Az első sorban a „leállított kazá“ jelen meg. A fúvó ventillátor ki van kapcsolva.

Kikapcsolt  kazán

dd   hh: mm

Nyomja meg a nyomógombot.

Ezt követően az AK 2000 a „leállított kazán“ álapotból a „TURBO felhevítés“-be kerül. A kazán „TURBO Szétfütés“ állapotban a kazán leállítási Tleál.+ 5 °C hőmérséklet eléréséig marad. A kazán leállítási hőmérséklete választható a konfigurációban. A gyárban beállított leállítási hőmérséklet 50°C. A „TURBO Szétfütés“ állapotban a fúvó ventillátor fordulatszámai nem szabályozottak és a kazán teljesítménye 100% van beállitva. A T+5°C hőmérséklet elérését követően a display-egységen  „Fűtés ..°C“, vagy „Temoerálás °C“ jelkép jelen meg aszerint, melyik program van beállítva. Részletesebben a Programok beállítása részben.

Kikapcsolt  kazán

Kazán hof.   __ 0C

TURBO Szétfütés

Kazán hof.   __ 0C

Kikapcsolt  kazán         Kazán hof.   __ 0C

EKO Szétfütés

Kazán hof.   __ 0C

Nyomja meg a nyomógombokat.

A „leállított kazán“ állapotból az „EKO Szétfütés“ állapotba nyomógombok  megnyomása  által jutunk. Az „ EKO Szétfütés állapotban (gazdaságos felhevítés) a kazán a kazán leállítási Tleál.+ 5 °C hőmérséklet eléréséig marad. Az „EKO Szétfütés“ állapot folyamán a kazán teljesítménye a kazán hőmérsékleti gradiens görbéjének alakulása szerint szabályozódik.A teljesítmény folyamatosan 0 – 100% artományban szabályozandó. A gazdaságos felhevítés előnye abban van, hogy nagyon apró és száraz tüzelőanyag tüzelése folyamán, ill. alacsony hőelvétel esetében a gázosítás folyamat folyamatos csökkenése.

Fűtés ezén   __0C

Kazán hof.   __ 0C

Az „EKO felhevítés“ vagy „TURBO Szétfütés“és a kazán	Tleállítá + 5 °C leállítási hőmérséklet elérését követően a displayegységen megjelen „Fűtés ezen __°C“ vagy „Temperálás ..%“ az szerint, a kazán melyik programja van éppen beállítva. Részletesebben a Programok beállítása részben. A „Fűtés ezén°C“ állapotban a kazán igyekszik elérni és tartani a beállított Tb hőmérsékletet. A kazán teljesítménye a hőmérsékleti gradiens görbéjénk alakulása szerint szabályozandó. A teljesítmény szabályozása folyamatos 0 – 100% tartományban. A fűtési hőmérséklet a „Fűtés beállítása“ menüben 65-85°C tartománybean szabályozható.

Az elektronikus szabályozás lehetővé teszi a füstgázokat elszívó ventillátor bekapcsolását és vezérlését. Az elszívó ventillátor a füstgázokelszívását végzi tüzelőanyag pótlása folyamán a gázosítótérbe. A ventillátor nem tartozik a kazán felszereléséhez.

Kikapcsolt  kazán

Kazán hof.   __ 0C

A nyomoógomb megnyomását követően 90 mpercig működni kezd az elszívó ventillátor. További lenyomást követően hozzászámítódik további 90 mperc. A ventillátor maximális működési ideje 300 mperc. A ventillátor működése folyamán pótolható a tüzelőanyag.

A tüzelőanyag gázosítótérbe berakása folyamán   a kamara gázmentesítéséhez használható a standard ventillátor.

Kikapcsolt  kazán

Kazán hof.   __ 0C

A nyomógomb megnyomását követően az elszívó ventillátor     15 mpercig működik. Ismételt lenyomást követően hozzászámítódik további 15 mperc. Az elszívó ventillátor működési idejének lejáratát követően megkezdődik a 75 mperc. időleszámí tás. Megjelenik a „Rárakás“ jelkép. Ez idő lejáratát követően a kazán a „Leállított kazán“ álapotba kerül. Ha a tüzelőanyagot a „Fűtés..°C“ vagy „Piheny __%”  üzemmódban pótolja és a tüzelőanyagot a ○ nyomógomb lenyomását követően 75 mperc. belül pótoljuk a kazán visszatér abba az üzemmódba, amelybe a tüzelőanyag pótlása előtt működött.

Elszívó

ventillátor

Az AK 2000 elektronikus szabályozás alapkivitelezése lehetővé teszi a VIGAS  kazán bekötését és vezérlését  szobatermosztáttal. Ha szobatermosztát be van kötve a kazán elektronikusszabályozásába, mindig a kazán fölérendelt tagja. A termosztátkör szétkapcsolásának esetében ( a térség ki van fűtve a beállított hmérsékletre) világítani kezd a LED dióda a termosztát szimbólumával. A display-egység 1. sorában megjelen a „Kifűtött térség“ felirat.

A termosztátkör szétkapcsolását követően a kazán teljesítménye FA égetésénél az első 20 perc folyamán 10%. Ekkor a szivattyú következőképen működik: Ha a kazán hőmérséklete alacsonyabb mint Tbeál. + 4°C (Tbeál. a fűtés beállított hőmérséklete) a szivattyú 10% teljesítménnyel műköfik. Ha a kazán hőmérséklete magasabb mint Tbeál.+10°C a szivattyú 100 % teljesítménnyel működik. E két hőmérséklet között a szivattyút a kazán elektronikája vezérli.

Ha 20 perc múlva kapcsolódik be a termosztát a kazán teljesítménye 0% csökken. A szivattyú abeállított hőmérséklet alatt ki van kapcsolva. Tbeál.+4°C hőmérsékletig a teljesítménye 10%, +10°C a beállított hőmérséklet felett a teljesítménye 100%. E két hőmérséklet között a szivattyút a kazán elektronikája vezérli.

A termosztát ismételt bekapcsolását követően a kazán vezérlése átmegy a beállított hőmérsékletnek és programnak megfelelő üzemmódba. A display-egység első sorában a következő feliratok közül megjelenik az eggyik: „ Fűtés ..°C“, „Temperálás ..°C“ vagypedig „Felhevítés TURBO“, „Felhevítés EKO“. Ha a kazán 0% teljesítménye 1 óránál tovább tart, minden óra elmúlta után a parázs fentartása céljából a bekövetkezik a kazán átfujtatása.

Az AK 2000 elektronikus szabályozás alapkivitelezése lehetővé teszi egy cirkulációs szivattyú bekötését. A szivattyú működését az elektronikus szabályozás ütemes üzemmódban vezérli a kazán hőmérsékletétől és pillanatnyi állapotától  függően. Az ütemes üzemmód csökkenti a nemkívánatos kátrány keletkezését a töltő térségben, a tüzelőanyag fogyasztását, az alacsonyhőmérsékletű korrózió hatását és növeli a kazán élettartamát. A szivattyú teljesítménye 0 –100% -ig szabályozható. A szivattyú működését a LED dióda jelzi a vezénylőtáblán.

Kazán hof.

Fűtés            __0C                 __0C

Kazán hof.

Piheny __%

Nyomja meg a nyomógombot

Az „EKO Szétfütés“ vagy „TURBO Szétfütés“ állapotot követően amikor a kazán eléri a Tleáll. +5°C leállítási hõmérsékletet a display-egységen megjelen a “Fűtés °C” vagy “Piheny __%”  a kazán teljesíményéből aszerint, melyik program van éppen beállítva. A “Piheny __%” állapotban a kazán teljesítménye állandó és a kazán csak a Tbeál+8°C hőmérséklet túlhaladását követőn ál le. A teljesítmény a temperálás folyamán 20-tól 40% tartományban változtatható. 	A “Temperálás..%” üzemmódban a kázán időnként növeli a teljesítményét mivel csökkenti az emissziókat, a nemkívánt kátrány keletkezését a töltő térségben, az alacsony hőmérsékletű korrózió hatásátés növeli a kazán életttartamát.A ventillátor fordulatszámának növekedését az elektronikus vezérlés szabályozza.

Világít a sárga dióda a display-egységen megjelen „ Kazán leállítása“kiírás. A kazán akkor van leállítva, ha a hőmérséklete a leállítási hőmérséklet alá csökken. A leállítási hőmérséklet a konfigurációban választható 35-80°C tartományban.A kazán leállítása végleges állapot. A kezelőnek „Gyújtás“utasítást kell ujból beadni.

Shut down

Kazán hof.   __ 0C

Világít a sárga dióda a display-egységen megjelen a „ Kifűtött térség“ felirat. A „Kifűtött helység“ állapotba a kazán csak abban Az esetben kerül, hogy ha térség hőmérsékletszabályozója helyesen  van rákapcsolva az elektronikus szabályozásra. A felirat megjelenése és a LED dióda világítása jelzi termosztátkörének szétkapcsolását.

Kifütött helység

Kazán hof.   __ 0C

Kikapcsolt  kazán

Kazán hof.   __ 0C

Az alap állapotból az „Alap menü“ üzemmódba a nyomógomb megnyomása által jutunk. Az alapmenü a következő funkciókat tartalmazza:

- Hőmérséklet beállítása

- Program beállítása

- Idő beállítása

- Konfiguráció

Alap menű

Höffok beállítása

A menü előző szinvonalára a nyomógomb megnyomása által  térünk.

Alap menű

Höffok beállítása

Höffok beállítása

Kazán hof.   __ 0C

Kazán hof.

Fűtés           __0C

Nyomja meg nyomógombot

Nyomja meg a nyomógombot

Erősítse meg a nyomógomb által. Az eredeti hőmérséklet	villogni kezd

nyomógombok által választja meg a kívánt hőmérsékletet Aa „Fűtés __°C“ üzemmódban 65 – 85°C tartományban.

Erősítse a nyomógomb által

Alap menű

Höffok beállítása

Höffok beállítása

Kazán hof.   __ 0C

Kazán hof.

Piheny          __%

Nyomja meg a nyomógombot

Nyomja meg a nyomógombot

További bekapcsolási vázlatok változatai a www.vimar.sk internet címen találhatók.

Erősítse a  nyomógomb által. A teljesítmény eredeti értéke villogni kezd.

Nyomógombok által válastja ki a kívánt hőmérsékletet a „Piheny __%“ üzemmódban 20-40% tartományban.

Erősítse a nyomógomb által

A hét mindegyik napjához mellérendelhető az egyik a tíz programból, melyek szerint a kazán mőködni fog. Részletesebb információk a „Programok beállítása“ részben.

Alap menű

Höffok beállítása

Höffok beállítása

Kazán hof.   __ 0C         __0C

Kazán hof.

Fűtés           __0C                 __0C

Kazán hof.

Programozás

Programozás

Hetfő    Prog _S

Nyomja meg a nyomógombot

Nyomja meg a nyomógombot

Nyomja meg a nyomógombot

Választja kia „PROGRAM“ feliratot.

Nyomja meg a nyomógombot

Nyomja meg a nyomógombot. A nyomógomb lenyomását követövetően villogni kezd  a“PROG  __ „ felirat.. A „ +“, illetve „-„ nyomógombok által hozzárendeljük a hétfői naphoz a kiválasztott programot. A nyomógombáltali megerősítést követően automatikusan átjut a  a következő napra. Így minden naphoz hozzárendelheti a kívánt programot.

Az elektronikus vezérlés pótdíj ellenében bővíthető a további központifűtési körfolyamatok műkodtetéséhez szükséges tartozékkal, (únv. EXPANDER). Az expander bekötése után minden körfolyamatban be lehet állítani a kívánt hőmérsékletet, szerinte működtetni a szivattyúkat, a szervomotorral ellátott keverő szerelvényt vagy a kétállású elektromos szelepet. Az egyes körfolyamatok megjelölése: KF 1, KF 2, háztartási melegvíz (TÚV), medence, extern kazán stb. Részletesebb információk, hidraulikus és villamos bekötés vázlatrajzai a gyártótól vagypedig  www.VIMAR.sk internett címen megszerezhetők.

Az EXPANDER szerelését a gyártó, vagy a szerelőcégek  szakszerűen oktatott szerelői végzik a megrendelőnél

Az elektronikus szabályozás  az alapmenüben 10 fűtési program beállítását teszi lehetővé az 1.-től a 9.-ik programig és S állandó fűtési programot. Az 1 , 2 és S program előválasztottak ,ezeket nem lehet változtatni. A táblázatban találhatók. A 3. – 9. programok a gyártás folyamán előválasztottak az állandó fűtésre, de változtathatók. A megválasztott fűtési programok hozzárnedelhetők a hét egyes napjaihoz, vagy szabájozhatók általuk az egyes fűtési körfolyások ( KF 1, KF 2, háztartási melegvíz, medence stb.), extern kazán és más. A feltüntetett központifűtéses körfolyások csak olyan esetben irányíthatók, ha be van kötve a bővítő elektronika (EXPANDER).

Alap menű

Höffok beállítása

Programbellitás

Prog S

Programbellitás

Prog 3

Prog 3

0:00 Fűtés

Az „Alap menü“ állapotban nyomja meg a nyomógombot.

Rögzítse a nyomógomb által.

Nyomógombok által válastsa ki azt a programot, amelyiket megakarja változtatni (pld. 3. számú program).

Erősítse a nyomógomb megnyomása által.

Nyomógombok által álítsa be az időt 30 percenként, amelyben a temperálást kívánja. Ezt a nyomógombot a fűtésről a temperálásra változtatásra vagy fordítva alkalmazza. A 30 perces időbeállításhoz a „+“ vagy a“-„ nyomógombot nyomja meg.

1 – VIGAS kazán

2 – biztonsági szelep

3 – szoba termosztát

4 – cirkulációs szivattyú

5 – háztartási melegvíztároló

6 – négyutas keverő

7 -  fűtőtest

8 – tágulási tartály

A program táblázatban 10 program van bemutatva. Az S, az álandó fűtés programja, ami azt jelenti, hogy ha a fűtési hőmérsékletet pld. 75 °C állította be, a kazán ezt a hőmérsékletet 24 folyamán tartani fogja. A temperálás ideje alatt a csökkentett teljesítmény nem lessz kihasználva. Ha az 1. számú programot választotta a kazán 22:00 órátó 4:00 óráig temperál  (fűtés a megválasztott csökkentett teljesítménynél), ezt követően  4:00 órától 8:00 óráig  a választott hőmérsékletre fűt, ezután következik a temperálás 8:00 órától 14:00 óráig. 14:00 órától a kazán 22:00 óráig ismét fűteni fog.

■  Program táblázat

Az elektronikus szabályozás az alap menüben  lehetővé teszi az aktuális időt beállítását. Ez az udő  a display-egység alsó sorában jelen meg, ahol tekercsel a további adatokkal. A kazán állapotai „Fűtés __°C“ és „Piheny __%“ a beállított aktuális idő által működnek.

Figyelmeztetés! Ügyeljen a helyes idő beállítására! A v illamosenergia szolgáltatás félbeszakítása esetében az időt a tartalék forrás cca 240 percig fenntartja.

Alap menű

Höffok beállítása

Időbeállitás

nap   óra : perc

Nyomja meg kétszer a nyomógombot.

Erősítse meg a nyomógombok által. Ezt követően villogni kezd a “nap“.

Nyomógombok által választja a napot.

Erősítse meg a nyomógomb által. Ezt követően villog az „óra“

Nyomógombokkal választja az aktuális órát.

Erősítse meg a nyomógomb által. Ezt követően villoga“perc“.

Nyomógombok által  választja meg  az aktuális percet

Az elektonikus vezérlés lehetővé teszi a  kijelölt szöveg többféle nyelvváltozatát. A program verziója szerint a következő nyelvekből vállaszthat: ( szlovák, angol, német, lengyel, olasz,orosz, dán, magyar, lett, litván, stb.).

Alap menű

Höffok beállítása

Konfiguráció

Szlovák nyelv

Nyomja meg a nyomógombot

Erősítse a nyomógomb által.

A nyomógomb lenyomását követően villog „szlovák

nyelv“.

Nyomógombok által választja kia kívánt nyelvet

A kiválasztott myelvet erősítse meg a nyomógomb által

Az elelktronikus vezérlés lehetővé tezi a szervizszám ábrázolását, amely szerint a szerviztechnikus megállapítja  az elektronikus szabályozási program változatát.

Alap menű

Höffok beállítása

Konfiguráció

Pr01FW31HW05SW30

Nyomje meg a nyomógombokat

Anyomógomok megnyomását követően a display-egységen megjelen a szervizszám. Ez a szám minden AK 2000 elektronikus szabályozás változatánál más.

- megismerkedni az elektronikus szabályozás kezelésével

- ellenőrizni a központifűtés rendszer víznyomását

- ellenőrizze a kazán bekapcsolását a villamos hálózatra

- ha a központifűtés rendszer kényszercirkulációs, ellenőrizze a szivattyú működőképességét

- ellenőrizni a samott idomtéglák beágyazását az égéstérben

- beállítjuk a fűtési hőmérsékletet

- beállítjuk a teljesítményt a temperálás folyamán

- a hét egyes napjaihoz hozzárendeljük a kiválasztott programokat

- az elektronikus szabályozást beállítjuk a „Kikapcsolt kazán“ üzemmódba

- a felső ajtón át a hőalóbetón fúvókára papírt, forgácsot, kisseb hasított fahasábokat

- helyezünk és a fenmaradott térségbe tüzelőanyagot rakunk.

- ellenőrizzük a kéménycsappantyú kinyitását

- kinyitjuk az alsó ajtót és a tüzelőanyagot cca 20 percig hagyjuk égni.

- 20 perc után bezárjuk az alsó ajtót és a kéménycsappantyút

- a         nyomógombal elindítjuk a „TURBO“ vagy „EKO“ üzemmódot.

Az égés folyamán a tüzelőanyag önmagától lefelé tolódik a hőallóbetón fúvóka felé. A kazán szabályozása automatikusan működik a kilépő víz beállított hőmérséklete szerint. Hosaszabb ideig tartó villamosenergia szolgáltatás hiányában, vagypedik az automatikus szabályozás meghibásodása esetében a következőképen lehet fűteni ( ez csak a gravitációs rendszerre érvényes): Kinyitjuk a kémény csappantyút és nyitva hagyjuk az alsó ajtót. Ennél a fűtési módnál gyakrabban kell ellenőrizni a kimenő hőmérsékletet és kevesebb tüzelőanyagot kell pótolni. A tároló teletöltse esetében könnyen túlhevülhet a kazán.

- a húzórúd által kinyitjuk a kéménycsappantyút

- gázmentesítjük a töltő kamrát ( lásd „Gázmentesítés“ vagy „Füstgázelszívás“ ).

- kinyitjuk a felső ajtót

- a felső ajtót és a kéménycsappantyút

- a felső ajtón át pótoljuk a szükséges tüzelőanyag mennyiségét

- bezárjuk a            nyombáltal visszatérünk a kazán eredeti állapotába

- A  tüzelőanyag pótlásánál arra kell ügelni, hogy a karima és kéménycsappantyú közé ne kerüljön tüzelőanyag, ami gátolná a csppantyú tökéletes lezárását.

- A tüzelőanyagot úgy helyezzék a kazánba, hogy ne akadályozza a felső ajtó bezárását

- A kazán felügyeletével az üzemelés feltételei szerint javasoljuk 18 éven felül személlyt

- megbízni.

A fa optimális égésénél és a visszaforgatott víz minimális  60°C hőmérsékletének betartásánál a gázosítókamra, égéstér és a hőcserélő minimálisan szennyeződnek. Nyirkos tüzelőanyag tüzelésével a vízgőz lecsapódik a gázosító kamara falaira és a felületen kátránybevonat keletkezik.

(	 A gázosító térség tisztítása

A kátrányt a gázosítókamrából hetente egyszer szükséges eltávolítani ellenőrzött égetéssel, nyitott felső ajtónál és kéménycsappantyúnál. Tekintetel arra, hogy a kazán belső falai allumínium bevonattal vannak kezelve, emiatt nem ajánlatos a kátrányt mechanikusan lekaparni ( ez csak a VIGAS 25, 40 és UD 29 típusokra vonatkozik).

Ha a tároloó térségében mértéktelen mennyiségű pernye van amely nem esett át a fúvókán (9) 4. ábra a samottos égéstérbe ezt szükségszerűen el kell távolítani. Ezzel megnagyobbíthatja a tároló térségét az eredeti nagyságára  és megkönnyebbíti  a primer levegő áteresztését a gázosítókamrába.. Ellenőrizze a primer levegő bevezetésnyílásainak áteresztőképességét.

(	 Az égéstér tisztítása.

Az égéstérbe hullott hamut és port kaparóvassal távolítjuk el. A hamuport, amely égéstérben rakódik le, elegendő szükség szerint egyszer kitisztítani 3-5 nap alatt.

(	 Hőcserélő tisztítása.

A hőcserélőt 1x havonta szükséges kitisztítani tárcsás kaparóval. A hőcserélő tisztításnál szükséges eltávolítani a (15) 4. ábra fedőt, így hozzáférhetünk a hőcserélő csöveihez.

Ajánlat: Abban az esetben, ha a hőcserélőt idejében nemtisztította ki és nagyon a szennyes  a kátrány eltávolításához ne használjon semilyen oldószert. A kazánt meleg állapotban kell tisztítani. A nyitott kémény csappantyún es a felső ajtón át hevítse cca 80 °C –ra (ventillátor nélkül). Ezután a csappantyút és az ajtót zárja be. Óvatosan (kesztyűben) nyissa ki a hőcserélő fedelét. A kitisztítás után zárja be a hőcserélő fedelét és a kazánt hagyja égni gázosító eljárással cca 5 órán át a maximális teljesítményen, hogy égjen el a maradék kátrány.

Figyelmeztetés: A tisztítás folyamán a kazánházat alaposan szellőztesse.

(	 Légvezetékrendszer tisztítása

A légvezetékrendszer áteresztő képessége a kazán helyes égésének feltétele. Ha főleg fűrészporral tüzel, szükséges legalább egyszer a fűtő idény folyamán áttisztítani a légvezeték rendszert. A ventillátor (8) 4. ábra és a légvezeték rendszer burkolat leemelését követően hozzáfér két csővezetékhez.

Ezekből a helyekből legegyszerűb porszívóval elszívni a hamut és port és ezt követően ellenőrizze az áteresztő képességet.

Konfiguráció

Szlovák nyelv

5.ábra

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt a kazánt a nyári idény előtt leálítja, tökéletesen kitisztítsa ki a gázosító kamrát úgy, hogy ne maradjon benne kondenzált nedvesség és hagyja nyitva az alsó ajtót és a kémény csappantyút.

Az üzemeltető kÇtelessége a kazán folyamatos ellenőrzése és karbantartása. A kazán üzemelése folyamán szükséges ellenőrizni a vízoszlop nyomását, az ajtók- , kéménycsappantyú- hőcserélőfedél- és  füstcső tömörségét a ventillátor helyes működését.

Az ajtók három pontban stabilizáltak, két forgócsapon és egy elzáráson. Az ajtók tömörtelenségének esetében a forgó elzáráson kívül a további illesztés a pánt oldaláról lehetséges. Az anyák meglazítását és behúzását követően a pánt csavarát el lehet fordítani és  az ajtót eltolni a szükséges irányba.

A hőcserélő tisztításánál ügyelni kell a kéménycsappantyú illeszkedési felületeinek  tisztaságára. Az esetleges tömörtelenség a kazán teljesítményét csökkentheti.

A  pormentes és tiszta környezet a ventillátor zavarmentes működésének  alapfeltétele. A ventillátort szükséges rendszeresen ellenőrizni és gondozni.

A szállított tartozékok jegyzéke:

- tárcsástisztító

- kaparóvas

- tisztítókampó

- tápszelep

- (31) hamurekesz 5. ábra csak a VIGAS UD 29 kazánra vonatkozik

Gyorsan elhasználódó pótalkatrészek jegyzéke:

- hőállóbetón fúvóka

- ajtók tömítése

- kéményfedél tömítése

- égéstér idomtéglái ( P4 samott téglák)

Hűtővíz kivezetőtorok ¾“

4. ábra

Az AK 2000 szabályozó rendszer alapbekapscolási vázlata.

▪A kazánt csak olyan központifűtés rendszerbe szerelhető, melynek a hőkapacitása megfelel a kazán teljesítményének.

▪ A kényszercirkulációs rendszer alkalmazása esetében a központifűtés rendszert úgy szükséges módosítani, , hogy a villamos energia szünetelése esetében ( a kazán és szivattyú leállításánál) legyen bebiztosítva a kazán teljesítményéből legalább 5 kW hőelvétel. Ezt a kazánba beszerelt védő spirál és Honeywell TS eresztőszelep biztosítják. ( a Honeywll szelepet külön szükséges megrendelni, nem része a szállított kazánnak).

▪ A kazánt a legrövideb úton és helyesen szükséges a kéménybe kapcsolni. Más fogyasztót tilos a kéménybe kapcsolni. A kéménynyílást a STN 734201 és STN 734210 szabványok szerint szükséges méretezni.

▪ Nem ajánlatos az állandó vízvezetékre kapcsolás a tápszelepen át, mivel a szelep tömörségének meghibásodása esetében a rendszerben bekövetkezhet a tilos nyomás emelkedés. A legnagyobb megengedett túlnyomás 0,3 MPa.

▪ A kazán helységében elégséges mennyiségű levegő bevezetést szükséges bebiztosítani.

▪ A kazán installációját kizárólag szakmai szerelőcégek szakemberei végezhetik.

▪ A kazánt kizárólag szakszerűen kioktatott szerviztechnikus helyezheti üzembe.

▪ A kazán elhelyezésére nem szükséges szilárd alap.

▪ A visszaforgatott víz legalacsonyabb hőmérséklete a kazán bemenetén  60°C.

▪ A kazánházat szükséges állandóan szellőztetni. A levegő bevezetéséhez és elvezetéséhez legalább 0,025m² felületű nyílás szükséges. A levegőt be-  és  kivezető nyílások megköze-lítőleg egyenlők legyenek.

▪ A kazánt egyszerű,  az STN 33 0300 szerinti alap környezetben szükséges beszerelni.

▪ A munkabiztonság és higiénia szempontjából szükséges betartani a Szlovák Köztársaság Törvénytárának  UBP SR 74/1966 sz. törvénye szerint és a későbbi módosítások és kiegészítések  érvényes rendeletek alap adatait.

A kazán szerelésének összhangban kell lenni az érvényes tűzvédelmi szabályokkal, szabványokkal és a STN 92 0300 ( Törvénytári 84/1997 hirdetmény) szabvánnyal. A szerelésnél  szükséges betartani a szabvány által meghatározott biztonsági távolságokat a gyúlékony anyagoktól és tárgyaktól. Az 50 kW-ig terjedő teljesítményű melegvizes kazánok szabvány által meghatározott legrövidebb biztonsági távolsága a  B, C1 és C2 fokozatú gyúlékony anyagoktól  200 mm a C3 fokozatnál 400 mm. A biztonsági távolság a felére csökken nem égő hőszigetelő lemez elhelyezésével ( minimálisan 5 mm vastagságú azbeszt lemez), 25 mm távolságban a védett gyúlékony anyagtól. A hőszigetelő lemez átfedése a hőfogyasztó körvonalainak a füstcsővel együtt minden oldalon legalább 150 mm és a fogyasztó felső felületénél legalább 300 mm legyen. Tájékoztatásul ismertetjük az STN 73 0823 szabványból kiírt gyúlékony építkezési anyagokat:

A fokozat: nem gyulladékony építkezési anyagok ( azbeszt, beton, habarcs, tégla,üveg, samott stb.)

B fokozat: nagyon nehezen gyulladékony anyagok (gipszkarton)

C1 fokozat: nehezen gyulladékony anyagok ( lignit lapok, fűrészpor lapok)

C2 fokozat: közepesen gyulladékony anygok (tölgyfa, égerfa, vörösfenyő, forgácslemezek)

C3 fokozat: könnyen gyulladékony anyagok: ( fenyőfa, bükkfa, kőrisfa, nyárfa, farostos lapok, fóliák, polisztirol, polietilén, bitumenes lemezek, cellulóz anyagok, rétegelt falemezek)

Átmeneti tűzveszély keletkezés esetében, pld. gyúlékony gázok vagy gőzök behatolása a kazánház térségébe a kazánt ilyen veszély keletkezése előtt idejében le kell állítani (eloltani a tüzet).

A kazán vezérlése folyamán a kezelő köteles betartani a kezeléssel összefüggő előírásokat és szabványokat, főleg aSTN 34 1010 szabványt és az alábbi elveket:

1. A kazán üzemelése folyamán tilos a kazán villamos berendezésein és felszerelésén akármilyen beavatkozást elvégezni, mint pld.:

- eltávolítani a villamos berendezések burkolatát, pld. a kazán elektronikájáról, ventillátorró, termosztátról

- biztosítékok cserélése

- a meghibásodott vezetékek szigetelésének javítása

2. Olyan karbantartási és javítási munkákat, amelyeknél szükséges a kazán elektromos részeinek feltárása  a Törvénytár 74/1996 sz. hirdetménye szerint csak ilyen munkára jogosított személy végezhet.

3. A kazánról  vagy a kazánhoz kapcsolt  akármelyik villamos berendezés burkolatának eltávolítása előtt a hálózati kábelok  kihúzásával ki kell kapcsolni a kazánt és berendezéseit a hálózatról.  A hálozathoz kapcsolás csak a burkolatok visszahelyezése után történhet.

4. A kazán villamos berendezése vagy felszerelése meghiásodása estében:

- tilos érinteni a kazánt

- a kazánt azonnal le kell kapcsolni a hálózatról a kábel kihúzása álatal

szerviztechnikust szükséges hivatni a hiba elhárításához.

A kazán szokásos kezelésén kívül szigorúan tilos:

- akármilyen beavatkozást elvégezni ha a kazán feszültség alatt van

- érinteni a megkárosodott elektromos berendezéseket és felszerelést, főleg kábelek szigetelését

- a kazánt eltávolított burkolattal üzemeltetni

- üzemeltetni a kazánt a villamos berendezésen és felszerelésen lévő akármilyen hibával

- a kazán meghibásodott villamos berendezéseinek javításat a gyártóval nem jogosított személyek által.

TS 130 ¾“ szelep búvártokk nyílása

TS 130 ¾“ szelep beömlőtorka

Termék

VIGAS                       kW

Gyártási szám/gyártási év:

Értékesítés ideje

Üzembehelyezés ideje

Értékesítő pecsétje, aláírása

Szerviztechnikus aláírása

Használó neve, címe

Üzembehelyezés folyamán elvégzett műveletek

- A vevő részletes ismertetése a kazán kezeléséről

- A kazán ellenőrzése a befűtés előtt

- Befűtés

- Az adatok bejegyzése a garancia lapba.

A kazánt üzemelő aláírása

Termék

VIGAS

Gyártási szám:

Ezen garancia lap hehyettesíti a termék minőségi és hiánytalansági bizonylatát. A gyártó igazolja, hogy a kazán megfelel a STN 07 0240, STN 07 0245, STN 92 0300, STN EN 303-5

STN EN 61010-1+A2:2000, STN EN 50081-1:1995, STN EN 50082-1:2002, STN EN 61000-3-3:2000, STN E 61000-3-2:2000+A1+A2:2001 szabványoknak.

szabványok követelményeinek.

Ellenőrizte:

Értékesítés ideje:

Dátum:

Üzembehelyezés ideje:

Értékesitő pecsétje, aláírása

Utasítások a vevő részére, garancia feltételei.

- A szállítmány hiánytalanságát a Kereskedelmi és a Polgárjogi törvények rendelkezésie szerint a gyártónál érvényesítendők

- A szállítás folyamán keletkezett károkat, meghibásodásokat a vevő az árú átvétel folyamán a szállítónál érvényesíti.

- A garancia 24 hónap az értékesítés idejétől.

- A garancia abban az esetben érvényes, ha a kazán üzembehelyezését szakszerűen oktatott szerviz technikus végezte.

- A garancia abban az esetben érvényes, ha a valamennyi villamos berendezés bekötését a szabályozáshoz szakszerűen oktatott szerviz technikus végezte és be lettek jegyezve a tartozékok bekötéséről szólo jegyzékbe.

- A garancia a szerkezetre, felhasznált anyagra és a teljes gyártmányra vonatkozik.

- A szervzitechnikus kiutazási költségei nincsennek bevonva a garancialis javításba, ezek a megrendelőt illetik.

A garancia nem vonatkozik:

- A használati anyagra: ajtó tömítések, hőcserélő fedőre, a ventillátor alatti tömítésre, hőállóbetón fúvókára, hőállóbetón falazásra, samott téglákra.

- Olyan hibákra, amelyeket a vevő okozta.

- Olyan hibákra, melyek a szerelési utasítások mellőzéséből, helytelen kezelésből és karbantartásból, roszz és szakszerűtlen bánásmódból erednek, vagy abból, hogy a terméket nem a meghatározott módon és célra használta.

- A garanciára a Polgárjogi törvény rendelkezései vonatkoznak.

- A gyártó fentartja jogait a változásokra melyeket a termék innováció folyamán létesített.

lefelétovábbítás a redőnymenübe, a kívánt érték

csökkentése, a  az égésteret gázmentesítő  fúvó-

ventillátor bekapcsolása ( 15 s)

nyomógombok szerepe:

nyomógombok szerepe:

nyomógombok szerepe:

nyomógombok szerepe:

SZIVATTYÚ

ÜZEMZAVAR

TÜZELŐANYAG

TERMOSZTÁT

Kapcsolótábla

3. ábra

Piheny          __%

Kazán hof.   __ 0C

A minőség és az üzemelési biztonság fenntartása érdekébe szükséges, hogy a kazán javításait kizárólag  a gyártó: VIMAR, Príboj 796, Slovenská Ľupča, tel. 048/41 87 022 -  által mebgízott személyek végezzék.

Az elárúsító és szerviz helyek jegyzéke a www.vimar.sk internet lapon található.

6. ábra

Kérjük megerősíteni és a gyártónak eljuttatni

# M. Čulena 25

974 11 Banská Bystrica

SZLOVÁKIA

Adószám: SK 1020548001

Biztonsági hűtő hőcserélő:

A biztonsági hőcserélőhűtő és a Honeywell TS 130  eresztő szelep  túlhevítés ellen védi a kazánt a villamos energia kimaradása esetében. A kényszer vízkeringés szivattyúja  leál, ezáltal megszünik a központifűtésrendszer  vízkeringése. Olyan esetben, amikor nincs bebiztosítva az automatikus átmenet a gravitációs keringésre, vagy legkevesebb 5 kW hőelvétel az állandó izzítás a kazán túlhevítését idézheti elő.

A biztonsági hűtő hőcserélő kazánhozkapcsolása:

A biztonsági hűtő hőcserélő a VIGAS 60 és VIGAS 80 típusú kazánok standard felszerelése. A VIGAS 25, 40, UD 29 típusú kazánokat csak a vevő megrendelése alapján gyártjuk biztonsági hűtő hőcserélővel.A Honeywell TS 130  eresztő szelepet külön szükséges megrendelni, díjpótlék ellenében.

A Honeywell TS 130  eresztő szelep szerelése:

Az  egyikére a ¾ “ csatlakozó tölcsérre  rácsavarjuk a TS 130 szelepet  úgy, hogy az eresztő szelep zárja el a víz befolyását. A biztonsági hőcserélőben ne legyen víz. A másik csatlakozó tölcsért a csatornába vezetjük. A hőmérő fejet rácsavarjuk a ½“ csatlakozó tölcsérre, amely a két ¾ “ csatlakozó tölcsér  között van elhelyezve. Figyelmeztetés: A szelep és hőmérőfej szerelését a központi fűtésrendszer vízzel való feltöltése előt ajánljuk elvégezni.

Működési elv:

Az eresztő szelepet a kazánból kimenő víz hőmérséklete irányítja. Ha a kimenő víz hőmérséklete eléri a 95° C, a szelep kinyíl. A vízhálózatból átfolyó víz elnyeli a kazánban lévő hőt, így  korlátozza a kazán túlhevítését, megkárosodását.

A kazán STN EN 303/5 szerinti védelmi rendszere.

1. Honeywel TS 130 ¾“ eresztő szelep

2. Búvár tokk páros  hőmérő fejjel

3. Biztonsági hűtő hőcserélő

4. Elvezetés a csatornázásba

5. VIGAS kazán

6. Hidegvíz bevezetés

HU

Shut down

Kazán hof.   __ 0C

Világít a sárga LED dióda, a display-egységen megjelen „Tüzelőanyag ellenőrzés“ felirat. Hogy ez az állapot megtörténjen, a következő két feltételnek kell teljesülni:

- A kazán hőmérsékletének 12°C kell alacsoinyabnak lenni, mint a beállított hőmérséklet.

- Az első feltétel teljesítését követően kezdődik a 20           perces idő leszámítás. Ha a kazán hőmérséklete 20 percen belül nem növekedik a display-egységen megjelen a „Tüzelőanyag ellenőrzés“ felirat. A felirat megszün, ha a kazán ujból eléri aTbeál.-11°C hőmérsékletet.

A hőmérő meghibásodásánál a szivattyú állandóan be van kapcsolva!

2. tabella

Beömlőtorok

( VIGAS UD 29 típusú kazán tisztítása

Abban az esetben, ha barna szénnel tüzel a kazánt úgy szükséges tisztítan mint a fa tüzelésénél. A tároló tisztítását egyszerűsítése érdekében a tisztító csappantyú (12) 5. ábra és a hamurekesz (31) 5. ábra segítségével az alábi folyamat szerint végezzük:

- Kinyitjuk  (15) alsó ajtót 5. ábra, betoljuk a hamurekeszt és bezárjuk az ajtót.

- Kinyitjuk a tisztító cappantyút és a felső (2) ajtót 5. ábra

- A szállított tartozékok által a hamut a tároló térségéből a hamurekeszbe helyezzük

- Rövid ideig várunk, kinytjuk az alsó ajtót, kiemeljük a rekeszeket és bezárjuk.

FIGYELMEZTETÉS: A kazán üzemelése folyamán a hamurekesz nem maradhat betolva a kazánba.

Alap menű

Höffok beállítása

Konfiguráció

Kazán leállítása 50 0C

A kazán leállítási hőmérséklete az a hőmérséklet, melynél bekövetkezik a ventillátor és a szivattyú leállása. A „ Kazán leállítása“ irreverzibilis állapot. A kazán ismételt bekapcsolása a  nyomógomb megnyomásával történik. A nemmegfelelően  választott  leállítási hőmérséklet a kazán korai leállítását, vagy a ventillátor túl hosszú működési idejét okozza. Az optimális leállítási hőmérséklet 20°C alacsonyabb, mint a beállított fűtési hőmérséklet . A kazán  leállítási hőmérséklet korrigálása a központifűtésrendszer  cirkulációs módjától függ. A kényszercirkulációs rendszernél a leállítási hőmérsékletet a fűtési hőmérséklethez közelebb választhatjuk, a gravitációs rendszernél célszerű alacsonyabb leállítási hőmérsékletet választani.

Nyomja meg a nyomógombot

Potvrďte tlačidlom.

Erősítse meg a nyomógomb által

Erősítse a nyomógomb által

Nyomja meg a nyomógombokat

A nyomógomb megnyomását követően az érték  villogni kezd. A nyomógombok által választja meg a kívánt értéket 35-től  10°C –ig a beállított hőmérséklet alatt. Figyelmeztetés: A kívánt fűtési hőmérséklet csökkentésénél a leállítási hőmérséklet automatikusan 20°C-al leszáll a beállított fűtési hőmérséklet alá. A fűtési hőmérséklet növekedésénél a leállítási hőmérséklet automatikusan nem változik.

Vésztermosztát

Ventillátor ventillátor

Tápvezeték TN-S 230V, 50Hz

Tápszelep

Kivezetőtorok

Szivattyú, max. 200W

Szoba-

termosztát

Hőmérő

7. ábra